По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» к Калачеевском. Воробьевском. Петропавловском районах. Аттестат аккредитации .Y2RA.RU.512364 дата внесения в реестр аккредитованных лип 27.02.2015г.

Вода природная (источник централизованное водоснабжения)

МП «Районное водоснабжение» (ИНН 3610009708), юридический адрес: Воронежская область, Калачеевский район, с. Пришиб, ул. Машиностроителей, д. 1.

Заключение: вода природная (источник централизованного водоснабжения), отобрался в скважине МП «Районное водоснабжение, ло адресу: Воронежская область, Калачеевский район, л, Черноземный, по санитарпо-гигленическим показателям (жесткость общая) не соответствует требованиям табл. №2 п.3.4, пп. 3, 1,4, раздела З СанГ1иН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды пентрализованного водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 2 апреля 2018 года). 1) жесткосгь общая превышает величину гигиенического норматива в 1,79 раза (результат исследования 12,5 +;-1,9), гигиенический норматив — 7,0), что в соответствии с абз. 10 ст.1 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 13.03.1999г №52-ФЗ (с изменениями на 26 июля 2019 года) (редакция, действующая с 06 августа 2019 года) создает угрозу жизни или здоровья человека.

Для улучшения качества питьевой воды требуется бурение новой скважины и установка нового оборудования, а также замена изношенных водопроводных сетей.